BUDOWA TRAKCJI TRAMWAJOWEJ.

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji ,, , Modernizacja Torowiska Tramwajowego w Bytomiu w ulicy Katowickiej na odcinku od Placu Sikorskiego do Siemianowickiej”

1.2.	Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt l.l.

1.3.	Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., mających na celu wykonanie robót związanych z Przebudową Trakcji Tramwajowej

Zakres robót dla Budowy Sieci Tramwajowej obejmuje wykonanie robót:

- geodezyjne wytrasowanie osi slupów

- wykonanie fundamentów

- montaż   odciągów

- montaż słupów

- montaż wysięgników

- montaż  przewodów jezdnych oraz połączeń sieci górnej

- montaż izolatorów sekcyjnych,

- montaż odłączników sekcyjnych na słupach stalowych

- montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym na słupach stalowych

- montaż punktu powrotnego

- montaż punktów odgromowych na słupach stalowych

- montaż tablic informacyjnych mocowanych do konstrukcji nośnej

- montaż połączeń w torach jezdnych

- montaż kabli zasilających

- montaż kabli sterowniczych

- demontaż istniejącej sieci, to jest słupów, fundamentów i przewodów

- prace regulacyjne pomiarowe

2. MATERIAŁY

2.1.	Wymagania ogólne

Wszystkie materiały użyte do budowy trakcji muszą posiadać deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną wydaną przez Instytut Kolejowy.

Kable elektryczne powinny spełniać wymagania normy PN-76/E-05125 oraz PN-76/E-90300. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  i zgodności z danymi wytwórcy.

2.2.	Materiały dla wykonania trakcji

Materiałami do wykonania sieci trakcyjnej są:

Przewód jezdny DjpS – 100

Słupy trakcyjne trakcyjno oświetleniowe

Wysięgniki szkło-laminatowe dla sieci płaskiej

Linka nierdzewna 35 mm

Wieszaki izolowane

Odgromniki zaworowe

Rozłączniki sekcyjne z napędem elektrycznym

Izolatory sekcyjne z rozłącżnikiem i napędem elektrycznym

Kabel lkV typuYAKY  1 x 625 + 2 x 2,5mm2

Pozostałe materiały i akcesoria służące do montażu sieci trakcyjnej i kabli zasilających nie wymienione wyżej a ujęte w Dokumentacji Technicznej

2.2.1	Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli  powinien być co najmniej  gatunku  „3",odpowiadającego wymogom BN-6774-04.

2.2.2	Folia

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości 0,4 - 0,6mm,gatunku I, odpowiadającego wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.3	Materiał do zasypki fundamentów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej SST są grunty sypkie, bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki 'konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach:

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,.U" nie mniejszym niż 5,

- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k" nie mniejszym niż 8 m/dobę.

Zasypkę można wykonać gruntem wcześniej wydobytym z wykopu, pod warunkiem, że będzie to grunt niespoisty, pozbawiony zanieczyszczeń takich jak humus, gruz budowlany itp., nie zamarznięty oraz spełniający wymagania podane powyżej.

2.2.4	Beton konstrukcyjny

Do wykonania fundamentów słupów trakcyjnych należy zastosować beton klasy B20.

2.2.5      Składniki mieszanki betonowej

a)	Cement

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Należy stosować wyłącznie cement portlandzki czysty tj. bez dodatków mineralnych, klasy „32,5".Celowym jest zastosowanie cementu typu CEM I MSR 42,5 NA odpornego na siarczany. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.

b)	Kruszywo grube

Do betonów klasy B20 należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Należy stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm. Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, w terminach przewidzianych przez Kierownika Kontraktu.

c)	Kruszywo drobne

Kruszywem   drobnym   powinny   być   piaski   o   uziarnieniu   do  2   mm   pochodzenia  rzecznego   lub kompozycja piasku rzecznego i kopanego uszlachetnionego.

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

d)	Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250    „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".

Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta za wyjątkiem sprawdzenia zawartości cukrów wg PN-76/C-04628/02, nie wymaga badań.

e) Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym, pod warunkiem, że posiadają one aktualne aprobaty techniczne. Ilość domieszki i sposób jej stosowania, powinna Być zgodna z jej aprobatą techniczną. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Stosowane domieszki i dodatki nie mogą powodować nadmiernego skurczu betonu.

2.3.2.2. Wymagania dla mieszanki betonowej i betonu B20

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250. Należy stosować wyłącznie klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. Beton musi spełniać wymagania zestawione w tabeli poniżej:

| lp | CeCha | Wymagania | Metoda badań wg |
| --- | --- | --- | --- |
| l. | Nasiąkliwość | do 5 % | PN-88/B-06250 |
| 2. | Wodoszczelność | większa od 0,4 MPa (W4) | jw. |
| 3. | Mrozoodporność | ubytek masy nie większy od 5 %, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy od 20 % po 75 cyklach zamrażania i odmrażania (F75) | jw. |

2.4.1.	Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Studnie kablowe i ich elementy mogą być składowane na otwartej przestrzeni nie zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu.

Prefabrykaty należy składować na wyrównanym , utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.

Wszystkie fundamenty , oraz studnie kanalizacyjne należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez nałożenie lepiku smołowego na zimno /pierwsza warstwa- roztwór asfaltowy do gruntowania /, oraz z lepiku asfaltowego na gorąco /następna warstwa/ zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń.

2.4.2.	Kanalizacja kablowa

Kanalizację kablową należy wykonać z rur DVK 110.Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych .

2.4.3.	Składowanie materiałów do budowy trakcji

Materiały powinny być składowane na budowie w sposób zabezpieczający ich przed uszkodzeniami mechanicznymi lub warunkami atmosferycznymi. Kable mogą być przechowywane na bębnach w pozycji stojącej, opartej na krawędziach tarcz lub poziomo ułożone na płaszczyźnie tarczy. Końcówki kabli powinny posiadać kapturki zabezpieczające je przed wilgocią. Słupy trakcyjne mogą być ułożone na utwardzonym podłożu, oparte całą długością na podłożu. Pozostałe materiały winny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych.

2.4.4.	Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.

2.4.5.	Cement

Cement należy składować w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości zapewniającej ciągłość robót.

Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące, zgodnie z BN-88/6731-08.

3. SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ.

3.2.	Sprzęt do wykonania wykopów i zasypek

Do wykonania wykopów i zasypek Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparka przedsiębierna

- spycharka,

oskardy, drągi stalowe, łopaty - sprzęt uzupełniający do odspajania gruntu

- ubijak mechaniczny

- samochodu samowyładowczego,

- przyczepy dłużycowej do samochodu,

- przyczepy do przewożenia kabli,

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do średnicy 15 cm.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem , układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

3.3.	Sprzęt do robót betoniarśkich

Roboty betoniarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Kontraktu. Przewiduje się zastosowanie:

- betoniarek o wymuszonym działaniu  pojemników, pomp, przenośników taśmowych lub innych urządzeń do podawania mieszanek

- wibratorów wgłębnych o częstotliwości min 6000 drgań/min

- belek i łat wibracyjnych

3.4.	Sprzęt do wykonania robót sieciowych

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

- Wiertnica ze świdrami: 0,5 m; 0,8 m; 1,0 m

- Dźwig 5 t

- Samochód z przyczepą dłużycową

- Betoniarka samochodowa

- Zespół prądotwórczy

- Zwyżka z gondolą na 2 osoby lub samochód wieżowy teleskopowy

- Spawarki elektryczne i acetylenowe

- Wiertarki z kompletem wierteł do 32 mm

- Koparka

- Samochody samowyładowcze.

3.5.	Sprzęt do budowy linii kablowej

Wykonawca przystępujący budowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t,

- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.

- żurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

- przyczepy do przewożenia kabli

4. TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Do przewozu    materiałów    na    budowę    można    używać    dowolnych    środków    transportowych dostosowanych do przewozu poszczególnych rodzajów materiałów, i zaakceptowanych

Środki transportowe powinny posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem lub mieszaniem się ładunków.

4.2.	Transport gruntu pochodzącego z wykopu

Transport odspojonego gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Kierownika Kontraktu. Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi o dużej ładowności. Odspojony grunt należy równomiernie umieścić na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem  i bezzwłocznie przetransportować na miejsce przeznaczenia (wysypisko) uzgodnione z Kierownikiem Kontraktu.

W przypadku przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopów, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiałów na budowę i powinien

odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów.

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:

- ilości mas ziemnych

- odległości transportu

- szybkości i pojemności środków transportowych

- ukształtowaniu terenu

- wydajności maszyn odspajających grunt pory roku i warunków atmosferycznych

- organizacji robót

4.3.	Transport materiałów do zasypek

Materiały do zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi.

4.4.	Transport mieszanki betonowej

4.4.1.	Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności masy oraz zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) Czas trwania transportu  i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości. jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

4.4.2.	Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

a)	Środki transportu betonu

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami") Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

b)	Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min. - przy temperaturze otoczenia: +5°C do +15°C

- 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20°C

- 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30°C

4.4.3.	Transport kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.4.	Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/673 1-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Kierownika Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową trakcji tramwajowej. Roboty trakcyjne powinny być wykonywane zgodnie z ich etapowaniem po zakończeniu części budowlano- montażowej odpowiadającej założonemu etapowi robót.

5.2.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia fundamentów i trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe    (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Kierownikowi Kontraktu.

5.3.	Wykopy fundamentowe

Wykopy pod fundamenty słupów trakcyjnych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było natychmiast przystąpić do wykonania przewidzianych w nich robót. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest bieżące kontrolowanie warunków gruntowych.

b)	Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi dokumentacji projektowej , oraz ocenić warunki gruntowe.

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni ,odpadków).Zasypanie należy wykonać warstwami grubości 15-20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0.95 według BN-77/8931-12.Zagęszczenie należy wykonać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Kierownika Kontraktu.

c)	Sposób wykonania robót

Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych można wykonać przy użyciu koparki przedsiębiernej, z jednoczesnym załadunkiem gruntu na samochody samowyładowcze i odwozem na składowisko uzgodnione z Kierownikiem Kontraktu, bądź, w przypadku gruntu przeznaczonego do zasypywania niezabudowanych wykopów (jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewidywała zasypki konstrukcyjnej), a odkład, z uwzględnieniem wymogów podanych w punkcie c). Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać następujących wymogów:

- wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,

- wykopy przy użyciu koparki należy wykonać do poziomu około 20 cm wyższego od projektowanego poziomu dna wykopu (poziomu posadowienia); pozostałe 20 cm należy odspoić ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia, należy porozumieć się z Kierownikiem Kontraktu celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać grubszy korek betonowy na koszt Wykonawcy.

d)	Składowanie ukopanego gruntu

Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być stosowane:

•	bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległość przy której nie zachodzi
obawa obsuwania się gruntu, tj. w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m; w gruntach
nieprzepuszczalnych nie mniej niż 5,0 m

•	bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunięciu
się gruntu.

e)     Zabezpieczenie skarp wykopów

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

- w gruntach nie spoistych słabo zagęszczonych - o nachyleniu  1:1,5

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach spoistych-o nachyleniu  1:1

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia (dotyczy również skarp przyjętych w Dokumentacji Projektowej):

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3 krotnej głębokości wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód od krawędzi wykopu

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy

- stan skarpy należy okresowo sprawdzać, w zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz, itp.)

- w wykopach głębszych niż 1.0 m mierząc od poziomu terenu, należy wykonać w odległościach nie większych niż 20,0 m bezpieczne zejścia dla pracowników

5.5.	Wykonanie robót betoniarskich

Fundamenty pod słupy trakcyjne należy wykonać z betonu konstrukcyjnego klasy B20, wg wymagań określonych w punkcie 2.4.2. niniejszej SST. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Kierownika Kontraktu dokumentacji technologicznej

5.5.1	Montaż studni kablowych.

Montaż studni kanalizacyjnych  powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie. Fundamenty powinny być ustawiane przy pomocy dźwigu na l0cm warstwie zagęszczanego żwiru. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1 : 5000, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.

5.5.2	Układanie kabli i kanalizacji

Kable i kanalizacje kablową z rur DVK o średnicy 110 mm należy układać bezpośrednio w ziemi Jeśli grunt jest piaszczysty w pozostałych przypadkach w warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm . Kable i kanalizację należy zasypywać warstwą piasku o grubości 10 cm , następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego . Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm .

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm, a wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg. PN-S-022015:1998.

Głębokość ułożenia kabli i kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło:

- w chodniku - 0,5 m..

- w zieleńcu - 0,7m.,

•     w jezdni    - 1,0 m.

Przy przejściu pod szynami torów tramwajowych głębokość ułożenia kanalizacji kablowej powinna być nie

mniejsza niż 1,4 m. Mierząc od stopki szyny do górnej powierzchni rury. Kanalizacja powinna na odcinkach

między sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej.

W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur DVK mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był

mniejszy od 6 m.

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach

mufy , łącznie nie mniej niż:

•      Im. - w przypadku kabli z tworzywa sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV .

5.5.3.     Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Kierownika Kontraktu ) obejmującą:

- wybór składników betonu

- Opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej

- sposób transportu mieszanki betonowej

- kolejność i sposób betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposób łączenia betonu w przerwach

- sposób pielęgnacji betonu

- warunki i rozformowanie konstrukcji

- zestawienie koniecznych badań. Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Kierownika Kontraktu prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- zgodność rzędnych z projektem

- prawidłowość wykonania deskowań (należy zwrócić uwagę na czystość deskowania oraz pokrycie

środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 oraz PN-63/B-06251.

a)	Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Kierownika Kontraktu oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła, w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż +35°C.

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Uzyskanie wytrzymałości   15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej   0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji

b)	Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi   zapobiegającymi   odparowaniu   wody   z   betonu   i   chroniącymi   beton   przed   deszczem   i nasłonecznieniem. Przy temperaturze  otoczenia wyższej  niż +5°C  należy  nie  później  niż po   12  godzinach  od  zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15° C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w

dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z

następną warstwą konstrukcji  monolitycznej   a także,  gdy  nie  są stawiane  wymagania odnośnie jakości

pielęgnowanej powierzchni,

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami, przynajmniej do

chwili uzyskania przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej   15 MPa

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu  dopuszcza się po osiągnięciu przez

beton wytrzymałości co najmniej  5 MPa

Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania dla

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251).

c)    Deskowania

Deskowania powinny być wykonane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia należy przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach:

- PN-81/B-03150.01    Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.

- PN-81/B-03150.03   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane:

I.)   parciem świeżej masy betonowej

2.)   uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, z uwzględnieniem szybkości betonowania    i sposobu

zagęszczania.

Konstrukcja deskowania powinna w czasie eksploatacji spełniać następujące warunki:

- zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu

- zapewniać odpowiednią szczelność

- umożliwiać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych

Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczyć możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.

5.6.	Wykonanie robót izolacyjnych

Powierzchnie zewnętrzne fundamentów pod słupy trakcyjne należy zabezpieczyć przez wykonanie izolacji bitumicznej wykonywanej na zimno, złożonej z warstwy gruntującej i dwóch warstw nawierzchniowych. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, ściśle przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Izolację bitumiczną należy układać na podłożu zagruntowanym roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową, po wyschnięciu powłoki gruntującej. Dopuszcza się użycie innych materiałów izolacyjnych pod warunkiem posiadania przez nie aktualnej aprobaty technicznej. Decyzję o dopuszczeniu tych materiałów wydaje Kierownik Kontraktu.

a)    Warunki atmosferyczne

Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod zadaszeniem (stałym lub czasowym). Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5 °C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody), dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworem asfaltowym przy temperaturze poniżej 5 °C, jednak nie niższej niż 0 °C i pod warunkiem, że temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0 °C.

b)	Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe pod izolację powinno być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone, a jego wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 9,0 MPa. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podłoża powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podłoża o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym.

Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych, z łuszczeń mleczka cementowego i zanieczyszczeń powstałych podczas budowy. Ważnym elementem przygotowania powierzchni jest odtłuszczanie. Zatłuszczone miejsca powinny być przemyte rozpuszczalnikiem organicznym lub przemysłowymi środkami odtłuszczającymi. Pył, kurz i inne zanieczyszczenia mechaniczne należy usunąć poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Należy zwrócić uwagę, aby było ono pozbawione oleju. Dotyczy to również powietrza używanego do napędu urządzeń oczyszczających.

c)	Wykonanie warstwy gruntującej

Podkład gruntujący z roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinien być wykonany ręcznie przy pomocy szczotek i tworzyć jednolicie równą powłokę na całej izolowanej powierzchni. Liczba nakładanych warstw powinna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,   spękań,   pęcherzy,  zmarszczek,   fałd   itp.   wad  oraz  mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych, jest niedopuszczalne.

d)	Wykonanie izolacji

Dwuwarstwową izolację powłokową należy wykonać ręcznie przy pomocy szczotek.

Nałożenie drugiej warstwy izolacji może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy pierwszej. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powlokę dobrze przylegającą do powierzchni. Grubość naniesionego izolacji powinna wynosić od 0.5 do 1 mm.

5.7.	Wykonanie zasypki fundamentów

Do zasypania wykopów można używać gruntu spełniającego wymagania określone w punkcie 2.4.1. niniejszej SST.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Kontraktu, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypywanie wykopów należy wykonać do poziomu istniejącego terenu lub do poziomu określonego w Dokumentacji Projektowej. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad:

- zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót

- przed rozpoczęciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny być oczyszczone z odpadów materiałów budowlanych, a powierzchnie betonowe ścian fundamentów zabezpieczone bitumicznymi preparatami izolacyjnymi wg punktu 5.6 niniejszej SST.

- układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości nie większej niż:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowania,

- 0.40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

Warstwy należy zagęszczać na całej powierzchni, równą ilością przejść urządzenia zagęszczającego.

- wskaźnik zgęszczania gruntu nie powinien wynosić mniej niż Is=0,95

- jeśli w pobliżu fundamentów założono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to warstwa gruntu do wysokości około 0,30 m powyżej urządzenia lub warstw odwadniających, powinna być zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody.

- nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu ścian fundamentów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia izolacji wodochronnej.

Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy

polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczane laboratoryjnie.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Kontraktu, to Kierownik Kontraktu może nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez wymieszanie gruntu z wapnem (palonym lub hydratyzowanym). W okresie deszczów i mrozów należy przestrzegać następujących ograniczeń:

- wykonywanie zasypek należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn.

jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości

- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie

wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu

- wykonywanie zasypek należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac

należy usunąć śnieg z powierzchni zasypywanego wykopu

5.8.	Montaż slupów trakcyjnych

Słupy trakcyjne powinny być posadowione na fundamentach wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Materiał słupa rurowego powinien odpowiadać obliczeniom statycznym w PN-96 B-03205. Przy montażu słupów należy przestrzegać następujących zasad:

- odległość powierzchni czołowej słupa ustawionego na poboczu torowiska wydzielonego od krawędzi najbliższej szyny powinna wynosić co najmniej l.2 m,

- odległość powierzchni czołowej słupa ustawionego na międzytorzu do najbliższej szyny powinna wynosić minimum l m.

Przy ustawieniu słupów na łukach należy zwrócić uwagę na zachowanie odległości pomiędzy powierzchnią czołową słupa a obrysem wagonu, która to powinna być taka sama jak na odcinkach prostych.

5.9.	Druty i liny nośne

Liny konstrukcji nośnej powinny b\ć wykonane z materiału posiadającego wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 1000 MPa oraz wydlużalność nie mniejszą niż 6%. Liny konstrukcji nośnej powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-67/M-80026.Średnica drutów użytych do konstrukcji liny powinna mieć średnicę minimum l.8 mm.

Liny konstrukcji nośnej należy prowadzić na odcinkach prostych prostopadle do przewodu jezdnego. Dopuszczalna odchyłka może wynosić maksimum 20°.

Na łukach i rozjazdach liny konstrukcji nośnej powinny być prowadzone wzdłuż promieni łuków. Maksymalne odchylenie prowadzenia liny konstrukcji nośnej może wynosić 12°.

Pochylenia lin nośnych powinny wynosić:

- na odcinkach prostych 1:8 do 1:15

- na łukach od strony zewnętrznej 1:15 do 1:30

- na łukach od strony wewnętrznej 1:8 do 1:15.

5.10.	Wysięgniki

Wysięgniki powinny być wykonane z szkłolaminatu odpornego na warunki zewnętrzne i promieniowanie UV i odpowiadać wymaganiom normy PN-K-92002 pkt. 2.3.2.

5.11.	Montaż przewodów jezdnych

5.11.1.   Materiał

Przewody jezdne w trakcji tramwajowej należy stosować miedziane typu DjpS o przekroju 100 mm2 odpowiadające wymaganiom PN-E-90090:1964(PN-64/E-90090

5.1l.2.   Montaż przewodu jezdnego

Naprężenia maksymalne i minimalne w zakresie temperatur -25°C do +40°C powinny wynosić dla przewodu z miedzi twardej:

- 120 MPa - naprężenie maksymalne

- 40 MPa - naprężenie minimalne.

Wysokość zawieszenia przewodu w punktach jego umocowania mierzona od poziomu główki szyny powinna

wynosić 5,5 m. Dopuszczalne odchyłki od wysokości znamionowej wynoszą +0,10 i -0,25m.

Normalny odsuw sieci jezdnej powinien wynosić 0,3 m i zapewniać możliwe równomierne zużycie płytek

ślizgacza odbieraka prądu. W sieciach dwutorowych zygzakowanie należy prowadzić symetrycznie, odsuwy

powinny następować parami od osi torowiska i następnie do osi torowiska.

Maksymalny odsuw sieci na łukach powinien wynosić 0.35 m, w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się odsuw

sieci na łuku do 0,4 m.

Odległość pomiędzy częściami sieci jezdnej będącej pod napięciem, a uziemionymi elementami konstrukcji

powinna wynosić min. 0,20 m.

5.11.3.	Połączenia wyrównawcze

Elektryczne  połączenie  wyrównawcze  sieci jezdnej   należy  wykonać  linką miedzianą o  przekroju dostosowanym do przekrojów łączonych sieci jezdnej, lecz przekrój tej linki nie może być mniejszy niż 95 mm". Połączenie   wyrównawcze   elektryczne   między   przewodami  jezdnymi   torów   tramwajowych   równoległych jednakowej biegunowości należy wykonać co 200 m.

5.11.4.	Izolacja sieci

Izolację sieci należy wykonać dla poprzecznego zawieszenia sieci jako dwustopniową tzn. między konstrukcją wsporczą i konstrukcją nośną oraz między konstrukcją nośną i przewodem jezdnym przy zastosowaniu izolatorów o napięciu roboczym 1 kV.

Dopuszcza się jeden stopień izolacji między konstrukcją wsporczą i konstrukcją nośną pod warunkiem zastosowania izolatorów na napięcie robocze 3 kV.

Rezystancja izolacji sieci trakcyjnej tramwajowej powinna wynosić minimum 1000Q na każdy 1V napięcia roboczego sieci.

5.11.5.	Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać przewodem izolowanym o przekroju nie mniejszym niż 70 mm" uszyniając słupy trakcyjne , a trakcyjno - oświetleniowe łączyć z przewodem „PE" lub uziemiać uziomem szpilkowym.

5.12.       Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.) Rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m. oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych , np. przy skrzyżowaniach.

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki    przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności . Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencyjny linii

- oznaczenie kabla ,   .

- rok ułożenia kabla

Trasa kabli powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy , np. słupkami betonowymi wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K'\ Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m.. ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót     Wykonawca  powinien  dokonać  oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:

- stref montażowych

- dróg dowozu materiałów do stref montażowych

- miejsc składowania materiałów

- miejsc do składowania ziemi z wykopów.

Na żądanie Kierownika Kontraktu , należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.

6.3.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego wykonywania badań i pomiarów w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Kierownika Kontraktu a kopie raportów z wynikami badań przekazywał będzie Kierownikowi Kontraktu w terminach określonych w PZJ. Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych materiałów.

6.3.1.	Roboty ziemne

Badania należy wykonać zgodnie z SST, oraz BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-S-02205. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST,

- dokładność wykonania robót pomiarowych,

- stopień przygotowania terenu,

- określanie rodzaju i stanu gruntu w podłożu, w nawiązaniu do badań geologicznych,

- odwodnienie wykopów,

- zapewnienie stateczności skarp,

- wymiary wykopów,

h)   dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), i)    zabezpieczenie wykopów,

Dokładności wykonania wykopów (usytuowanie, wymiary, nachylenia i stan dna wykopów):

- dla wymiarów w planie wykopu: ± 10 cm,

- dla rzędnych dna wykopu: ± 5 cm.

- dopuszczalne odchyłki nachylenia skarp: ± 10 %.

6.3.2.	Materiały
Należy sprawdzić:

- sprawdzenie pośrednie - przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z certyfikatami bądź deklaracjami zgodności

- sprawdzenie bezpośrednie - na budowie przez oględziny zewnętrzne.

- sprawdzenie materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych.

6.3.3.	Kontrola jakości składników betonu, mieszanki betonowej i betonu oraz prawidłowego wykonania
wszystkich robót betoniarskich

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN88/B06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartość powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymałość betonu na ściskanie.

- nasiąkliwość betonu.

- odporność betonu na działanie mrozu.

- przepuszczalność wody przez beton.

Ilość próbek do badań, wymiary próbek, sposób ich pobierania, przechowywania, przygotowania i badania oraz analiza otrzymanych wyników wraz z porównaniem z wartościami dopuszczalnymi, musi być zgodna z wymaganiami podanymi w PN-88/B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Kierownikowi Kontraktu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Wszystkie próbki betonu przeznaczone do badań powinny być pobrane komisyjnie z udziałem Kierownika Kontraktu i oznaczone w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

W przypadku konieczności wstrzymania robót na czas oczekiwania na wyniki badań betonu. Wykonawca nie może wysflwać roszczeń z tego tytułu.

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano poniżej:

Badanie składników betonu:

| Rodzaj badania | Punkt wg normy PN-88 B-06250 | Metoda badania wg | Termin lub częstość badania |
| --- | --- | --- | --- |
| l) Badanie cementu: a) czasu wiązania b) zmiany objętości c) obecności grudek | 3,1 3.1 3.1 | PN-EN 196-3 1996 | Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii |
| 2) Badanie kruszywa: a) składu ziarnowego b) kształtu ziarna c) zawartości pyłów d) zawartości zanieczyszczeń e) wilgotności | 3,2 3.2 3,2 3.2 3.2 | PN-78/B-06714/10 PN-78/B-06714/16 PN-78/B-06714/13 PN-78/B-06714/12 PN-78/B-06714/18 | j w. |
| 3) Badanie wody | 3.3 | PN-88 B-32250 | Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń |
| 4) Badanie dodatków i domieszek | 3.4 | PN-90/B-06240 i świadectwo dopuszczenia do stosowania |  |

Badanie mieszanki betonowej:

| Rodzaj badania | Punkt wg normy PN-88 B-06250 | Metoda badania wg | Termin lub częstość badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Urabialność | 4.2 | PN-88/B-06350 | Przy rozpoczęciu robót |
| 2) Konsystencja | 4.2 | i w. | Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą |
| 3) Zawartość powietrza | 4.3 | jw. | Przy projektowaniu recepty i co najmniej 1 raz na zmianę roboczą |

Badania betonu:

| Rodzaj badania | Punkt wg normy PN- | Metoda badania wg | Termin lub częstość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 88/B-06250 |  | badania |
| 1) Wytrzymałość na | 5,1 | jw. | Po ustaleniu recepty |
| ściskanie na próbkach |  |  | oraz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na |
| • |  |  | 50 m, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu |
| 2) Wytrzymałość na | 5,2 | PN-74/B-06261 PN-74/B- | W przypadkach |
| ściskanie - badania |  | 06262 | technicznie |
| nieniszczące |  |  | uzasadnionych |
| 3) Nasiąkliwość | 5.2 | PN-88/B-06250 | Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i 1 raz na 5000 m3 betonu |
| 4) Mrozoodporność | 5.3 | jw. | Po ustaleniu recepty, 1 raz w okresie wykonywania konstrukcji i 1 raz na 5000 m3 betonu |
| 5) Przepuszczalność wody | 5,4 | jw. | jw. |

6.3.4.      Roboty montażowe

Sieć trakcyjna po wykonaniu robót montażowych powinna być sprawdzona wg wymagań normy

PN - 92002 - Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Przepisy budowy.

6.4. Układanie kabli i kanalizacji

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokość zakopania kabla i kanalizacji

- grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odległość folii ochronnej od kabla

- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu.

Pomiary należy wykonać co 10 m. budowanej linii kablowej , a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre. jeżeli wszystkie wyniki dały wynik pozytywny.

6.4.1	Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni , jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone.

6.4.2	Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni Jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

•	20 MQ/km- linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej, o napięciu
znamionowym do 1 kV,

7.	OBMIAR ROBOT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru dla wykonania przebudowy sieci trakcyjnej jest 1 kilometr [km], kompleksowo wykonanej i odebranej trakcji tramwajowej wraz z wszelkimi urządzeniami towarzyszącymi.

Jednostka obmiaru dla wykonania słupa trakcyjnego jest 1 sztuka [szt.] w ramach przebudowy sieci trakcyjnej.

Jednostka obmiaru dla wykonania wysięgnika trakcyjnego jest 1 sztuka [szt.] w ramach przebudowy sieci trakcyjnej.

Jednostka obmiaru dla wykonania montażu zwrotnic jest 1 sztuka [szt.] w ramach przebudowy sieci trakcyjnej

Jednostka obmiaru dla wykonania punktu zasilającego jest 1 sztuka [szt.] w ramach przebudowy sieci trakcyjnej

Jednostką obmiaru dla wykonania przebudowy kabli trakcyjnych jest 1 kilometr [km],

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót roboty   uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,   SST  i  wymaganiami   Kierownika Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. Przy odbiorze trakcji tramwajowej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- protokół z wykonanych pomiarów elektrycznych,

- akceptację wykonanych robót przez właściciela linii tramwajowej  Tramwaje Śląskie S.A

8.2.	Odbiór częściowy i końcowy

W trakcie budowy kierujący robotami powinien odbierać poszczególne fazy robót. Kierownik Kontraktu powinien wyrywkowo kontrolować wszystkie elementy i fazy robót oraz systematycznie sprawdzać i odbierać:

- wytyczenie fundamentów,

- wykonanie wykopów,

- rzędną dna wykonanego otworu,

- wykonanie deskowania,

- przebieg betonowania,"

- wykonanie izolacji,

- wykopanie zasypek.

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są:

•	Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
•j.    rysunek wytyczenia fundamentów,

- Dziennik Budowy. Podstawą odbioru końcowego powinny być:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,

- protokoły wszystkich robót ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za jednostkę obmiaru, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- oznakowanie robót,

- montaż sieci trakcyjnej docelowej.

- roboty rozbiórkowe, wykonanie

pomiarów elektrycznych

- demontaż istniejącej trakcji wraz z urządzeniami towarzyszącymi

- odwiezienie materiału z demontażu.

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-       wykonanie wykopów pod fundament,

-      wykonanie robót betonowych,

- wykonanie izolacji,

- wykopanie zasypek,

- ustawienie słupa na fundamencie,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie

- wyznaczenie robót w terenie ,

- wykopy pod kable,

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej ,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń.

- wciąganie kabli.

- montaż  fundamentów,

- zasypanie rowów kablowych,

- montaż napędów

- protokół pomiarów ,

-      oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas

drogowy,

-       sporządzenie dokumentacji powykonawczej ,

10.Przepisy związane

  - Normy

-     PN-K-92002                   Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa - wymagania.

-     PN-E-90081                   Połączenia elektryczne wyrównawcze.

PN-E-01002:1997	Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

PN-92/E-50601 	Słownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesyłanie

- PN-90/E-06401.01	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia ogólne

- PN-90/E-06401.02	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN-90/E-06401.04	 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-76/E-90250          Kable elektroenergetyczne

PN-IEC 60529:2003 	   Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-88/E-08501	Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

- PN-90/E-05029	Kod oznaczenia barw

- PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział, opis gruntów

- PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

- PN-B-02479:1998	Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Wymagania ogólne

- PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpieczne budowli.

PN-91/S-10042	Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

BN-EN 197-1	Cement. Transport i przechowywanie.

-      PN-87/B-01100	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

- PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-03300:2006	Konstrukcje zespolone stalowo - betonowe - obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03264:2002	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-73/B-06281	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.

- PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne .Wymagania i badania.

- PN-C-81803:2002	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania

- PN-EN 13043:2004	Kruszywa do mieszanej bitumicznych i powierzchniowych

10.2. 	Inne dokumenty

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1997 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003r.)).

- Rozporządzenie ministra gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dn. 15.10.2001)

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108. poz. 953 z dn.17.07.2002r.)

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 23. czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dn10/07.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - Część V Instalacje elektryczne 1973 r.

- Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych Nr 240 wydane przez ITB w 1982r.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich – KOR-3A.

- Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1994  Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U z 1999r Nr 43, poz. 430)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. u. z 2000r nr 63 poz. 735.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. nr 14, poz. 60 z dnia 21.03.1985 r.                  z późniejszymi zmianami).

- Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” – Poznań lub Kraków oraz Energolinia w Poznaniu.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych. (Dz.U. nr 92 z dnia 16.04.2004 poz.881)

- Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” – Poznań lub Kraków oraz Energolinia w Poznaniu.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych. (Dz.U. nr 92 z dnia 16.04.2004 poz.881)