SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Temat:		Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu głównego

na budynek biurowy

Będzin, ul. Piastowska 29

Branża:	Instalacja wodno – kanalizacyjna wraz z przyłączami

Inwestor:	Tramwaje Śląskie S.A.

Opracował:

J. Czapińska

Grudzień 2008r.

# SPIS TREŚCI

- Wstęp

- Dokumentacja techniczna

- Materiały i urządzenia

- Sprzęt

- Transport i składowanie

- Wykonywanie robót – instalacja wewnętrzna

- Obmiar robót

- Badania odbiorcze

- Odbiory robót

- Wykonanie robót – sieci zewnętrzne

- Podstawa płatności

- Powołane normy i przepisy

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

### Instalacja wod. – kan. - CPV 45332400 – 7

## Roboty demontażowe – CPV – 45110000 – 12

## Roboty montażowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – CPV – 45231300 - 8

1. 	Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym 
budynku magazynu głównego na budynek biurowy.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych instalacji wod. – kan. w przebudowywanym budynku wraz z demontażem istniejącej instalacji.

Rodzaje i ilość robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji. W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w pozycjach przedmiaru obejmujące:

- roboty demontażowe i przygotowawcze, wykucie bruzd w posadzkach i ścianach;

- montaż uchwytów;

- montaż rurociągów;

- montaż urządzeń sanitarnych;

- montaż armatury odcinającej i regulacyjnej;

- próby szczelności;

- zaizolowanie instalacji;

- wyminę istniejącego przyłącza wodociągowego

- przyłącze kanalizacji sanitarnej

- Dokumentacja techniczna

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej regulowane są odrębnymi przepisami.

Dokumentacja instalacji wod. – kan. powinna być kompletna i umożliwiać realizację obiektu.

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć tylko dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów przez inne o równoważnych charakterystykach i wymaganiach technicznych.

Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

- Materiały

3.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie przez jednostki upoważnione przez Ministra Gosp. Przestrz. i Budownictwa.

Za jakość materiałów, elementów i urządzeń przeznaczonych do robót odpowiada wykonawca robót. Nie dotyczy to materiałów i urządzeń dostarczonych bezpośrednio przez Inwestora.

3.2.	Rodzaje wykorzystywanych materiałów

    - Rury

- Instalacja wody zimnej wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych

- Wymieniane przyłącze wody wykonane będzie z rur polietylenowych PE 100 SDR 17

- Instalacja wody ciepłej obejmować będzie podłączenie podgrzewaczy elektrycznych podumywalkowych do urządzeń – za pomocą wężyków stalowych.

- Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z  rur PVC kanalizacyjnych  kielichowych;

- Kanalizację zewnętrzną (przyłącze) wykonać z rur PVC – U kl. S (SDR 34)

    - Armatura

- Zawory odcinające kulowe,

    - Urządzenia sanitarne

- Urządzenia sanitarne firmy „KOŁO”, montowane na stelażach firmy „Geberit”, zlewozmywaki i części umywalek wpuszczane w blat;

- Armatura – firmy „ORAS” lub równorzędnej jakości uzgodniona z Inwestorem.

    - Izolacje

Thermaflex grubości 6mm.

    - Studzienki

Projektowana jest studzienka z kręgów betonowych 1,0 m.

Komora przepływowa z betonu B 45 wylewana na mokro (lub prefabrykowana) łączenie z przejściami szczelnymi.

Właz kanałowy – typ lekki. Stopnie żeliwne wg PN/H – 74086.

  - Składowanie i przechowywanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą wbudowane, były zabezpieczone zgodnie z wymaganiami producenta i zachowały swą jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Podstawowym sprzętem do wykonywania robót są:

- samochód dostawczy;

- koparka o poj.0,25 – 0,60m3;

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki);

- palnik gazowy;

- butle acetylenowe;

- gwinciarka;

- przecinarka;

- typowe elektronarzędzia do prac montażowych;

- Transport i składowanie

Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy mają spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na osie i innych parametrów technicznych. Transport materiałów winien spełniać wymogi i wytyczne producenta np. w zakresie paletowania itp. celem zapewnienia bezpiecznego składowania.

- Wykonanie robót – instalacje wewnętrzne

  - Wymagania ogóle

Instalacja wod. – kan. powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnianiu we właściwym zakresie wymagań przepisów zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane 
z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

  - Przewody

    - Woda zimna

### Prowadzenie przewodów

- Przewody  w bruzdach ścian i w posadzce powinny być umieszczone w otulinie (izolacji cieplnej);

- Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji;

- Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub wilgotne należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem się pary wodnej;

- Odległość zewnętrzna powierzchni rurociągu lub jego izolacji od ściany, stropu lub podłogi winna wynosić:

- dla przewodów 25  - 3 cm

- dla przewodów 32 50  - 5 cm

- Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji grzewczej;

- Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych – min. odl. od przewodów elektrycznych – 0,1m

#### Podpory

- Podczas montażu instalacji  po wierzchu (w piwnicach i nad sufitem podwieszonym) rurociągi należy odpowiednio zamocować do konstrukcji budowlanych za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową.

- Odległości podpór dla rur stalowych prowadzonych poziomo:

Do 20                    150 cm

25                    220 cm

32                    260 cm

50                    300 cm

- Mocowania przesuwne muszą umożliwiać, bez uszkodzeń rury, ruch przewodu w kierunku osiowym.

Przy lokalizowaniu punktu przesuwnego należy zwracać uwagę, aby sąsiadujące kształtki nie utrudniały ruchu przewodu. Punkty stałe należy wykonać przy każdym odejściu przewodu.

- Przy układaniu podtynkowym i w podłodze wydłużanie przewodów nie jest uwzględniane 
i nie jest wymagana konieczność zachowania odległości między obejmami mocującymi rury do podłoża.

Warstwa betonu nad rurą ułożoną w posadzce winna wynosić min. 4 cm.

- Przewody podejść wody zimnej  powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody

## Tuleje ochronne

- Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić 
w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa o średnicy większej od średnicy zewnętrznej przewodu co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop;

- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna  wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie;

- Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym.

    - Kanalizacja sanitarna

## Prowadzenie przewodów

- Przewody kanalizacyjne – poziome prowadzone pod posadzką należy układać na podsypce z piasku wysokości 15 – 20 cm. Dno wykopu powinno się znajdować w gruncie rodzimym.

W gruntach kat. I – IV przewody można układać bez podsypki piaskowej. Przykrycie przewodów powinno wynosić min. 50 cm.

- przewody prowadzone po ścianach budynku mocować za pomocą obejm i uchwytów do konstrukcji budowlanych w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań.

Maksymalny rozstaw uchwytów: 1,0 m dla D = 0,5 1,10

1,25 dla D > 1,10

- Pomiędzy rurociągiem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy z zasady powinny mocować rurę pod kielichem.

- Instalacje wykonane z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone w odl. co najmniej 10 cm od rurociągów cieplnych.

- Przy przejściu przez przegrody budowlane, należy stosować tuleje ochronne o średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. Przestrzeń między rurami wypełnić masa plastyczną.

- Przewody spustowe (piony) mocować przyjmując 2 punkty mocujące. Jeden punkt stały pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w połowie pionopiętra (kompensacja 
w kielichu).

Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych prowadzić ze spadkiem min. 2,0 2,5%

#### Montaż przewodów

- Połączenia kielichowe rur z PCV wykonywać przy pomocy pierścienia gumowego 
o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15  20o należy wsunąć do kielicha na odległość  min. 1 cm.

- Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45o.

  - Montaż armatur

    - Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana;

    - Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia;

    - Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji;

    - Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

    - Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.

    - Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża.

    - Urządzenia sanitarne wyposażone będą w armaturę czerpalną stojącą i naścienną przy zlewach niskich.

  - Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych

    - Zlewozmywaki należy umieszczać na wysokości 0,8  0,90 m

    - Miski ustępowe umywalki i pisuary montowane  za pomocą systemu Geberit Duofix 
w zabudowie gipsowo – kartonowej wykonać zgodnie z wytycznymi dla systemu

    - Przybory i urządzenia wyposażyć w syfony.

    - Zawór hydrantów powinien być umieszczony na wysokości 1,35 od posadzki.

Hydranty umieścić w szafkach we wnękach ścian.

  - Izolacja cieplna

Przewody instalacji wody zimnej,  powinny być zaizolowane cieplnie.

Wykonanie izolacji cielnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności.

Materiał izolacji i jego grubość powinny być zgodne z projektem.

- Obmiar powykonawczy robót

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej.

Jednostki i zasady obmiaru:

- Jednostkami obmiarowymi robót są:

- szt. - ilość zamontowanych urządzeń, armatury lub ilość wykonywanych czynności

- mb - ilość ułożonego przewodu

- m2 - ilość metrów kwadratowych izolacji

W ramach obmiaru w szt. należy rozumieć jako element armatury, podparcia lub kompletne urządzenie wraz z montażem lub kompletną czynność do wykonania.

W ramach obmiaru w mb należy rozumieć wykonanie elementu o długości 1 mb z materiałem, kształtkami i wykonaniem połączeń.

W ramach obmiaru w m2 należy rozumieć użyty materiał izolacji o danej powierzchni wraz 
z montażem.

- Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu, w tym np.:

- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,

- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint 
i łączników,

- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,

- Badania odbiorcze

  - Próby szczelności

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

W ramach odbiorów częściowych należy przeprowadzić próby szczelności odcinków instalacji prowadzonych w bruzdach i w posadzkach przed ich zakryciem.

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację kilkakrotnie przepłukać wodą.

#### Badanie szczelności na zimno

Do instalacji podłączyć ręczną pompę tłokową. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar

b). 0,2 bar przy zakresie wyższym

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 1 doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości 1,5 x prob. lecz nie mniej niż 10 bar

##### Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej

- Podejścia i przewody spustowe (piony) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody;

- Przewody odpływowe poziome sprawdza się przez oględziny po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem;

  - Badania odbiorcze natężenia hałasu

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na sprawdzeniu, wg PN – B – 02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez instalację wodociągową nie przekracza wartości dopuszczalnych.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły.

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin ponownych badań

- Odbiory robót

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji polega na sprawdzeniu 
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji wod. -kan.

9.1.	Odbiór techniczny - częściowy

Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla robót zanikających. Dotyczy on np.: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, w warstwach budowlanych podłogi zalewanych jastrychem.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem i pozytywny wynik niezbędnych badań.

  - Odbiór techniczny – końcowy

Odbioru końcowego można dokonać po spełnieniu następujących warunków:

a). zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b). instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,

c). dokonano badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym,

W ramach odbioru końcowego należy:

a). sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem,

b). sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,

c). sprawdzić protokoły badań odbiorczych,

d). uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów,

Odbiór końcowy kończy się protokólarnym przyjęciem instalacji do użytkowania.

- Wykonanie robót – sieci zewnętrzne

  - Roboty ziemne

Wykopy wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od warunków terenowych 
(wg PN – 9 – B – 06050, PN – B – 10736).

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowanych, rozpartych szerokości 0,90m (dla wodociągu) i 1,0m (dla kanalizacji). W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe.

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości co najmniej 1,0 m od jego krawędzi.

Dno wykopu winno być wyprofilowane zgodnie z jego spadkiem.

Wejście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.

Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego.

  - Posadowienie rur i studzienek

Wodociąg i kanalizację ułożyć na podłożu z zagęszczonego piasku gr. 20 cm. Na takim samym podłożu posadowić studzienki rewizyjne.

  - Roboty montażowe

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków wg projektu.

Układanie przewodów prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 5oC.

Bosy koniec rury kanalizacyjnej posmarowany środkiem antyadhezyjnym wsunąć w kielich na głębokość 5,5 cm od końca kielicha z założoną uszczelką.

Ułożony odcinek rury, po sprawdzeniu spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej na wysokość min. 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie obsypkę uzupełnić do 50 cm).

Montaż rurociągu z rur PE wykonać za pomocą złączek zgrzewanych elektrooporowo zgodnie 
z instrukcją producenta.

Po ułożeniu wodociągu wykonać obsypkę rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin.

W miejscach połączeń wodociąg pozostawić odkryty dla dokonania sprawdzenia szczelności.

  - Próba szczelności wodociągu

Wykonać wg procedur zawartych w PN – B – 10725. Przewód nie może być z zewnątrz zanieczyszczony  i powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron.

Ciśnienie próbne = 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa.

Ciśnienie nie powinno w ciągu 30 min. spaść poniżej wartości ciśnienia próbnego.

Po pozytywnej próbie szczelności należy wodociąg przepłukać czystą wodą z prędkością 1,5 m/s.

Z próby sporządzić protokół.

  - Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypywania wykopu.

Powyżej zasypki piaskowej wykopy zasypywać warstwami ziemi o grubości 20  30 cm 
z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowania.

Nad zasypką piaskową wodociągu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką metalową.

  - Izolacja studzienek

Ściany studzienek na zewnątrz należy zabezpieczyć powłoką izolacji bitumicznej na gorąco – BITIZOL 2R + 2P. Izolacja płyty dennej 2 x papa na lepiku.

Ściany studzienek od wewnątrz oraz kinetę zagruntować BITIZOLEM R, kinetę dodatkowo trzykrotnie posmarować lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco.

Studzienki muszą spełniać wymagania określone w PN – B - 10729

  - Kontrola jakości robót

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją projektową;

- użycia właściwych materiałów i elementów instalacji;

- kompletności wyposażenia;

- poprawności montażu;

Elementy sieci zewnętrznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją projektową;

- sposobu wykonania wykopów i ich umocowania;

- prawidłowości wykonania podsypki piaskowej;

- głębokości ułożenia przewodów;

- spadku rurociągów kanalizacji;

- prawidłowości wykonania zasypki;

- szczelności rurociągów;

10.8.	Odbiory robót

Do odbioru należy przedstawić:

- dokumentację powykonawczą;

- protokoły odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych;

- dokumenty dotyczące  jakości wbudowanych materiałów;

- geodezyjną dokumentację powykonawczą;

Sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z niniejszymi warunkami oraz wymaganiami norm przedmiotowych.

- Podstawa płatności

  - Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

  - Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót.

Ceny jednostkowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

  - Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może posłużyć się własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E – bistyp lub dokonać wyceny w oparciu 
o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych.

12.	Przepisy związane

12.1.	Normy

PN – 92/B 01707	Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu

PN – 81/B 10700.00-04	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania 
i badania przy odbiorze.

PN – EN 12056-1:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – 
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

PN – EN 12056-2:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – 
Część 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia

PN – EN 12056-5:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – 
Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania 
i eksploatacji.

PN/H – 74200	Rury stalowe instalacyjne

PN/B – 10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN – EN 752 – 1 – 5	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

PN – B – 10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN – B – 10725	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- inne normy szczegółowe dotyczące instalacji i sieci wod. – kan.

  - Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” CORBTI INSTAL;

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”;

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji rurociągów z tworzyw sztucznych”;

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”;

- Instrukcja projektowania i montażu rur PVC – U i PE – Gamrat;

- Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów;

UWAGA

Wszystkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy