##### Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Zestawienie materiałów

- Rysunki:

- plan sytuacyjny					rys. 1

- rzut piwnic						rys. 2

- rzut I piętra						rys. 3

- rzut II pietra					rys. 4

- rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej		rys. 5

- rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej		rys. 6

- aksonometria instalacji wodociągowej		rys. 7

##### OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

  - Projekt architektoniczno -  budowlany modernizacji budynku.

  - Wizja na budowie – inwentaryzacja istniejącej instalacji wod. – kan.

  - Obowiązujące normy i przepisy

- Zakres projektu

Projekt obejmuje instalacje wodno – kanalizacyjne związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynu na budynek biurowy.

3.	Opis projektowanych rozwiązań

  - Kanalizacja sanitarna

Wewnętrzną kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC łączonych na uszczelkę gumową.

Główne piony zakończyć nad dachem rurami wywiewnymi, a u podstawy, w piwnicach zamontować czyszczaki.

Odprowadzenie ścieków z węzłów sanitarnych zlokalizowanych w rejonie istniejących ubikacji nastąpi do istniejącego kanału sanitarnego biegnącego pod posadzką piwnicy.

Ze względu na brak danych odnośnie przebiegu kanalizacji istniejącej dokładne miejsce włączenia ustalić na montażu po odkryciu kanalizacji.

Ścieki z projektowanych węzłów na drugim końcu budynku odprowadzone będą do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej biegnącej wzdłuż budynku.

Włączenie do istniejącej kanalizacji wykonać poprzez zabudowanie studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych 1000, z włazem typ lekki.

Rurociągi na zewnątrz wykonać z rur PVC typ ciężki „S” ułożonych na podsypce piaskowej gr. 20 cm, z obsypką 20 cm ponad wierzch rury.

  - Woda zimna

W budynku istnieje instalacja wodociągowa zasilająca hydranty p. poż. DN  50 oraz urządzenia sanitarne.

Przewiduje się demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowych rurociągów.

Zimna woda doprowadzona będzie do odbiorników w węzłach sanitarnych oraz do hydrantów.

Projektuje się zamontowanie w piwnicy hydrantu DN 50, a na każdej kondygnacji hydrantów 25 z wężem półsztywnym długości 30m.

Zawory hydrantowe winny być umieszczone na wysokości 1,35m nad posadzką w zamykanych szafkach.

Ze względu na zasilanie hydrantów instalację wody zimnej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych.

W celu nie dopuszczenia do zagniwania wody w rurociągu p. poż. zaprojektowano zasilanie węzła sanitarnego na ostatniej kondygnacji z pionu hydrantowego., aby wymusić stały przepływ wody w rurociągu p. poż. (zgodnie z częścią graficzną opracowania).

Rurociągi wody zimnej prowadzone po wierzchu (w piwnicy) należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej grubości 6 mm, aby zapobiec roszeniu się rurociągów.

Rurociągi rozprowadzające w węzłach sanitarnych prowadzić w ściankach do zabudowy „Geberit”.

# Wymiana przyłącza wodociągowego

  - Woda ciepła

  - próba szczelności

Kurek główny wraz z gazomierzem umieszczony będzie na ścianie zewnętrznej budynku. Szafka winna znajdować się na wysokości 0,5  1,0 m nad terenem i musi posiadać drzwiczki z otworami wentylacyjnymi.

- Urządzenia gazowe

Budynek wyposażony będzie w następujące urządzenia gazowe:

- 	kuchenkę 4-palnikową

- kocioł  gazowy  z wbudowanym zasobnikiem c. w. u.

Projektuje się zamontowanie kotła HEATMASTER z palnikiem atmosferycznym 
o mocy 30 kW.

- Przewody gazowe

Rurociągi wykonać z rur stalowych, bez szwu wg PN – 80/H – 74219   łączonych przez spawanie.

Przewody użytkowe do przyborów winny być układane po wierzchu ścian 
w odległości 2 cm od tynku.

Rurociągi połączyć z odbiornikami za pomocą dwuzłączek.

Do uszczelnienia połączeń używać konopi czesanych i pasty uszczelniającej.

Przy przejściach przez ściany konstrukcyjne przewody prowadzić w rurach ochronnych większych o 2 dymensje od średnicy rurociągu, z uszczelnieniem elastycznym.

- Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotła gazowego wykonać za pomocą rury spalinowej 
z blachy nierdzewnej do komina.

Rurę wykonać ze wzniesieniem  5% w kierunku komina. Pionowy odcinek rury spalinowej nad kotłem winien posiadać długość min. 22 cm.

Komin wykonany jest w technologii Schiedel  (izolowany) i nie wymaga wkładu kominowego.

- Wentylacja

Wentylację wywiewną pomieszczeń wykonać do kanałów wentylacyjnych zgodnie 
z zaświadczeniem kominiarskim.

Na wlocie do kanałów założyć  kratki wentylacyjne 14 x 20 cm bez żaluzji.

W celu zapewnienia nawiewu powietrza do kotłowni należy wykonać kanał nawiewny 20 x 15 cm zabezpieczony siatką o oczkach 1 cm.

- Próba szczelności

Próbę szczelności przeprowadzić na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków

i odłączeniu odbiorników gazu.

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0  0,06 MPa.

Próbę wykonać przy ciśnieniu 0,05 MPa i uznać za pozytywną, jeżeli w czasie 
30 min. od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z próby sporządzić protokół.

- Uwagi końcowe

8.1.  Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Montażowych” – cz. II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

  - Po wykonaniu próby szczelności należy przewody oczyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie pomalować farbą podkładową oraz nałożyć emalię olejną ogólnego stosowania.

  - Po podłączeniu urządzeń należy dokonać odbioru przez Spółdzielnię Kominiarską, potwierdzoną protokołem.